## Slide 1: COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ Perturbaţii prin reţeaua de alimentare
Ogruţan Petre, dec. 2010

## Slide 2: Perturbaţii conduse prin reţeaua industrială de curent alternativ
Cauzele principale ale unor astfel de perturbaţii sunt în general următoarele:
 comutările instalaţiilor de forţă
 reconfigurările din mers ale unor subsisteme energetice
 schimbarea în regim de lucru a prizelor transformatoarelor
 funcţionarea cu şocuri de sarcină a motoarelor electrice de acţionare de putere medie şi mare
 şocurile de curent specifice arcurilor electrice (instalaţii de sudură, cuptoare cu arc electric, etc.)
 comutările on- off ale sarcinilor inductive şi capacitive importante (cum sunt de exemplu instalaţiile mixte de filtrare- compensare)
 scurtcircuitele accidentale
 supratensiuni datorate descărcărilor electrice atmosferice
 variaţiile rapide ale amplitudinii şi frecvenţei tensiunii de alimentare peste limitele admise de constructorii echipamentelor de calcul ca urmare a supraîncărcării reţelei, comutării instalaţiilor energetice, scurtcircuite, etc.
În funcţie de durata perturbaţiei se poate face o clasificare a măsurilor antiperturbative astfel:
oscilaţii de înaltă frecvenţă, (>20KHz) filtre
impulsuri transiente (supratensiuni) 0,1- 100 s filtre şi limitatoare
variaţii ale tensiunii de reţea +/-30%, cu durata de minute, ore transformatoare cu prize comutate automat
variaţii ale tensiunii de reţea +/-10%, cu durata zeci ms,sute ms acumulare de energie pe condensatoare
dispariţii ale tensiunii de reţea sau variaţii +/-10% cu durata secunde, minute sursa neintreruptibilă
dispariţii ale tensiunii de reţea, cu durata ore, zile grup motor generator

## Slide 3: Protecţia la dispariţia tensiunii
Surse neintreruptibile cu puteri mici între 350VA şi 2500VA (stânga) şi puteri mari 30kVA (dreapta).
Grupuri motor generator

## Slide 4: Filtre de reţea
Fie un filtru LC la intrarea căruia se însumează o tensiune utilă Uu şi una perturbatoare Up.
De obicei evaluarea şi măsurarea se fac cu sarcină şi sursă având impedanţa de 50 (ZS=50, Zi=50).
Din cauza capacităţilor şi inductivităţilor parazite ale unui filtru de reţea (figura 8 cu linie punctată apar Cp şi Lp), pot apare fenomene de rezonanţă la anumite frecvenţe superioare, de regulă foarte mari pentru că Cp şi Lp sunt mici
Up
Uu
Zi ZL=jL
ZC=1/jC
ZS
UPO+UUO
Cp
Lp
Cx
Cx
L
L
Cy
Împământare (nul de protecţie)
Condensatorii Cx au conexiunile direct la plăci pentru a minimiza inductivităţile parazite. Condensatorul Cy are un plan de separare la masă. Inductanţele L sunt parcurse de curenţi în sensuri contrare pentru a se evita saturarea miezului. Menţinerea nesaturată a miezului este importantă pentru a se putea filtra impulsuri de curent mare, suprapuse peste curentul absorbit de sarcină. La filtrele de reţea este indicată forma toroidală a miezului, deoarece fluxul se menţine în interiorul inelului şi nu se radiază câmp electromagnetic în exterior. Condensatorii Cx filtrează componentele de mod diferenţial, iar condensatorii Cy componentele de mod comun.

## Slide 5: Filtre de reţea
Câteva forme constructive de filtre de reţea şi porţiunea de intrare într-o sursă în comutaţie echipată cu filtre

## Slide 6: Necesitatea elementelor de limitare
Ponderea defecţiunilor apărute ca urmare a supratensiunilor atmosferice
Supratensiuni 26,6%
(origine atmosferică)
Vandalisme 8.,9%
Foc 8,2%
Apa 2,6%
Neglijenţă 25,7%
Izolaţie 27,9%
Furtuni 0,1%

## Slide 7: Elemente de limitare
Elementele de limitare sunt elemente de circuit neliniare care taie vârfurile de tensiune. Filtrele echipate cu elemente de limitare se numesc şi filtre cu absorbţie deoarece convertesc energia perturbatoare în enegie calorică. Un filtru de reţea obişnuit, fiind reactiv, returnează în reţea energia perturbaţiei.
1.Varistorul MOV (Metal Oxid Varistor) Caracteristica tipică a unui varistor (Voltage Dependent Resistor) arată faptul că varistorul începe să conducă doar începând cu o anumită tensiune, numită de prag. Varistorul intră în acţiune în timpi de ordinul sute ns, şi poate disipa doar cantităţi mici de energie (20-40J).
2.Trans Zorb (Transient Zener Absorber) Este denumirea dată de General Semiconductor Industries la două diode Zener înseriate în sensuri contrare, Din punct de vedere constructiv transzorbul este o diodă de siliciu cu avalanşă, care poate să conducă un curent mare în perioada de străpungere. Transzorbul este un element foarte rapid, răspunde în ns, dar poate disipa energii foarte mici- 1,5J.
UP U
I

## Slide 8: Elemente de limitare
3.Tub cu descărcare în gaze de tip ARRESTOR (Eclator) La deschidere, tensiunea la borne se limitează la 30V (funcţionarea este asemănătoare cu a diacului). Arrestorul răspunde în timpi de ordinul microsecundelor, dar poate disipa energii de ordinul sute de j.
Ua este tensiunea de aprindere, Ub este tensiunea pe tubul aprins iar Uc tensiunea de apariţie a arcului electric. Variaţia în timp a tensiunii este dată în figura a cu punerea în evidenţă a diferenţei între tensiunea de aprindere statică şi cea dinamică. Graficul tensiune- timp (Voltage Time Curve) din figura b arată că, la creşterea vitezei frontului este nevoie de o tensiune mai mare de deschidere, sau de un impuls mai larg.
Filtru cu varistor, transzorb şi tub arrestor
Un sistem de protecţie conţine toate aceste elemente de limitare, cu pragurile de declanşare stabilite ca: primul să declanşeze Trans Zorbul, fiind cel mai rapid, apoi varistorul şi apoi arrestorul. Fiecare, prin intrarea în acţiune dacă tensiunea continuă să crească, protejează elementul care a declanşat înaintea lui.
C
U3
U2>U3
U1>U2>U3
Z1
Z2
UIN
UOUT
Energie disipată: mare mică f. mică
Viteză de deschidere: mică mare f. mare
10-12 10-7 10-1 1 I(A)
U(V)
Ua
Ub
Uc
Simbol
u(t)
104
103
102
t 10-8 10-7 10-6 t(V)
a b
Figura 4.18
u(t)
1200V
600V
Tensiunea pe tubul în conducţie
Tensiunea de aprindere dinamică
Tensiunea de aprindere statică

## Slide 9: Dispozitive de protecţie pentru reţeaua de alimentare
Se definesc 5 clase de dispozitive de protecţie împotriva supratensiunilor:
Clasa A- destinate montarii în reţele electrice
Clasa B- destinate montării în tablourile principale de distribuţie ale clădirilor
Clasa C- destinate montării în tablourile secundare ale clădirilor
Clasa D- destinate protecţiei exterioare a receptoarelor electrice şi care se montează imediat în amonte sau la punctul de racordare la circuitul electric de racordare
Clasa E- destinate protecţiei interioare a aparatelor electrice
Un sistem de protecţie de la DEHN-SOHNE este prezentat în figura:
Dispozitivul se încadrează în clasa A de protecţie pentru reţele de 220V (EN 61643-1), tensiunea maximă nominală fiind de 255V. Dispozitivele sunt construite cu varistoare zinc- oxid şi tuburi cu descărcare în gaze. Curentul de descărcare poate fi de maximum 50kA (impulsuri mai scurte de 20s) iar supratensiunea maximă 2,5kV, timpul de răspuns fiind mai mic de 100ns. Dispozitivul este completat cu o siguranţă (timp de acţiune 0,2s dependent de valoarea curentului) şi cu un indicator LED al funcţionării. O familie de astfel de dispozitive sunt echipate cu o interfaţă pentru fibră optică pentru transmiterea la distanţă a stării de funcţionare. Există dispozitive pentru alimentare monofazată şi trifazată şi dispozitive cu conectare între conductorul de nul şi împământare pentru protecţie suplimentară.

## Slide 10: Dispozitive de protecţie pentru reţeaua de alimentare
Tablou electric cu siguranţe şi protecţie la supratensiuni şi supracurent
Dispozitivele care echipează acest modul au performanţe electrice asemănătoare cu cele prezentate anterior. Sistemul este completat cu un sistem de protecţie termică şi semnalizare la distanţă.

## Slide 11: Dispozitive în clasă D
Dispozitivele în clasă D sunt cele mai larg răspândite pentru că sunt uşor de utilizat şi ieftine. Gama constructivă a acestor dispozitive este foarte largă, de la cele mai simple până la dispozitive care dispun suplimentar şi de sisteme de protecţie pentru liniile de semnal. Un dispozitiv complex de la Tripp Lite sub forma unui prelungitor de alimentare este dat în figură.
Dispozitivul este echipat cu 10 prize pentru alimentare (există modele cu prize standard USA, Anglia sau Europa) care permit absorbţia supratensiunilor cu energii de până la 3345j. Dispozitivul permite eliminarea supratensiunilor de pe 3 linii coaxiale pentru protecţia sistemelor audio Home Theater sau a recepţiei de la satelit. Pentru protecţia acestor linii dispozitivul este echipat cu 6 cuple BNC aurite. Poate fi protejată şi o linie de date Ethernet sau telefon. Două LED-uri avertizează despre existenţa/ absenţa protecţiei la supratensiuni şi despre existenţa/ absenţa împământării. Suplimentar faţă de funcţia de protecţie la supratensiuni se asigură şi o filtrare a zgomotului (aproximativ 40dB).
Cel mai simplu dispozitiv de la tripp Lite pentru protecţia unui singur consumator este dat în figură:
La un preţ de 20 de ori mai mic decât dispozitivul precedent, acesta poate elimina supratensiuni cu energia de maximum 750j atât între fază şi nul cât şi între fază şi împământare respectiv nul şi împământare. Tensiunea nominală este de 120V şi se elimină vârfuri mai mari de 150V. Timpul de intrare în funcţiune este mai mic de 1ns. Un LED indică prezenţa protecţiei.

## Slide 12: Dispozitive pentru conectare pe plăci
Pentru proiectanţii de aparate şi plachete electronice este important să includă în echipament sisteme de protecţie la supratensiuni (clasa E de protecţie). Există multe tipuri de componente pot fi folosite în acest scop dintre care cele mai folosite sunt varistoarele şi tuburile cu descărcare în gaze. Un tub cu descărcare în gaze cu doi electrozi de la Sankosha este prezentat în figura:
Tubul intră în conducţie la tensiuni între 290V-430V (în c.c.) şi la impulsuri de peste 700V. Curentul maxim absorbit poate fi de 20kA pentru o alternanţă, 15kA pentru 10 alternanţe şi 20A pentru 1s. Tensiunea pe tubul în conducţie se limitează la 52V.
Modelele cu 3 electrozi se pot conecta între cele două linii ale reţelei şi împământare şi au performanţe asemănătoare: tensiunea de amorsare 90V, 145V, 200V, 230V, 250V, 300V (+/-20%) curentul maxim absorbit poate fi de 2x10kA pentru o alternanţă, 2x5kA pentru 10 alternanţe şi 2x5A pentru 1s.
Varistoarele sunt folosite pe scară largă pentru protecţia surselor de alimentare pentru aparatura electrică, preţul lor fiind mai mic decât al tuburilor cu descărcare în gaze. Câteva varistoare sunt reprezentate în figura :
Tensiunea de intrare în conducţie este de la 18V la 1100V în funcţie de tip. Energia absorbită este în gama 0,4j-480j iar curentul absorbit 100A-15kA. Timpul de răspuns este mai mic de 25ns. Majoritatea varistoarelor sunt construite din oxid de zinc.

## Slide 13: Montaje de protecţie la supratensiuni
În lipsa unor componente specializate se pot folosi scheme electronice de protecţie la supratensiuni, figura
La depăşirea unei tensiuni de prag tiristorul Th intră în conducţie şi scurtcircuitează tensiunea de intrare producând arderea siguranţei şi prin urmare decuplarea consumatorului protejat de circuit. Inductivitatea L are rolul de a elimina efectul de intrare în conducţie a tiristorului datorită vitezei de variaţie a tensiunii anodice.
Un mod de protecţie al consumatorilor cu performanţe suficiente pentru aplicaţii casnice este transformatorul cu prize comutate automat care poate asigura protecţia în cazuri de variaţii lente ale tensiunii reţelei atât scăderi cât şi creşteri ale tensiunii, figura:
Reţea
SIG.
L
R
Th
Bloc de comparare şi decizie
Reţea
K

## Slide 14: Calitatea sursei de alimentare la un PC
Multe probleme au fost determinate de arderea surselor calculatoarelor personale care au dus nu de puţine ori la arderea mai multor subansamble din calculator şi la pierderea datelor. Aceste evenimente se datorează reţelei electrice care nu este suficient protejată împotriva supratensiunilor dar şi calităţii destul de proaste ale surselor de alimentare. O sursă de alimentare de calitate bună de la Sunpower UK este prezentată în figură:
Printre caracteristicile sursei pot fi menţionate faptul că are protecţie la supratensiune, protecţie la scurtcircuit şi la subtensiune. Sursa poate funcţiona le tensiuni de intrare între 90VAC şi 264VAC, poate furniza un curent de 5A dar 100Ala pornirea sursei, rezistă la supratensiuni de 1800VAC (max. 1 s), are un MTBF de 100.000 ore şi este conformă mai multor standarde europene EMC. Echiparea calculatoarelor cu surse alese nu după preţ ci după caracteristici de protecţie duce la mărirea siguranţei de exploatare a calculatorului.

## Slide 15: Automatic Voltage Regulator AVR
Stabilizatoarele de tensiune asigură o tensiune de ieşire stabilizată la variaţia tensiunii de intrare. Conţin un convertor de CA-CC urmat de un convertor CC-CA. Au o structură asemănătoare cu sursele UPS dar nu conţin baterii şi nu pot asigura alimentarea dacă dispare tensiunea de intrare. Preţul lor este mai mic decât a surselor UPS.

## Slide 16: Simularea în SIMULINK a supratensiunilor
Generatorul de semnal generează o tensiune sinusoidală cu amplitudinea de 310V iar generatorul de impulsuri un semnal dreptunghiular cu amplitudinea de 1000V şi durata de 100ms. Tensiunile sunt însumate pe o sarcină comună.

## Slide 17: Eliminarea supratensiunilor cu tiristor
În prima variantă de eliminare a supratensiunii se foloseşte un tiristor care intră în conducţie la apariţia impulsului perturbator fiind comandat de un generator de impulsuri care generează aceeaşi formă de undă ca şi perturbaţia.
O supratensiune de lungă durată produce distrugerea elementului de limitare prin disipare termică.

## Slide 18: Eliminarea supratensiunilor cu tiristor şi protecţia tiristorului
Protecţia la supratensiuni de lungă durată se completează cu siguranţe care decuplează sarcina. Un model SIMULINK de protecţie cu tiristor şi siguranţă care decuplează într-un timp de 10ms este dat în figura de sus.
Modelul pentru siguranţă a fost realizat pe baza modelului de comutator comandat prin terminalul din mijloc. La o tensiune >0 intrarea de sus este conectată la ieşire iar la o tensiune <0 intrarea de jos este conectată la ieşire.

## Slide 19: Eliminarea supratensiunilor cu varistor sau tub cu descărcare în gaze
O variantă foarte utilizată de eliminare a supratensiunilor este cu varistor. Un model de eliminare a supratensiunilor cu varistor metal oxid cu tensiunea de prag de 270V este dată în figura de sus. La fel se comportă şi tuburile cu descărcare în gaze. Simularea este completată cu o siguranţă.

## Slide 20: Distrugerea echipamentelor prin supratensiuni
O supratensiune de lungă durată poate produce distrugerea echipamentului alimentat. Se cunosc foarte multe cazuri în care supratensiunile au dus la distrugerea sistemelor de calcul. Uneori se distruge doar sursa de alimentare, alteori se distrug şi consumatorii alimentaţi de sursă- placa de bază, hard discul, unitatea optică etc. Nu există o regulă câte subansamble se ard la un asemenea eveniment şi aceste situaţii se tratează probabilistic. Un model SIMULINK care încearcă să facă puţină lumină în aceste cazuri este dat în figura :

## Slide 21: Distrugerea echipamentelor prin supratensiuni
Sursa de semnal generează un semnal sinusoidal cu amplitudinea de 300V peste care este suprapusă o supratensiune cu amplitudinea de 1000V care începe la momentul de timp 2 şi durează până la 7, figura din dreapta:
Sarcina este formată din trei rezistenţe în serie cu valorile de 10, 100 şi 1000. Se calculează pentru fiecare rezistenţă puterea dezvoltată apoi se reprezintă grafic energia prin integrare. Se obţin rezultatele din figurile :

## Slide 22: Distrugerea echipamentelor prin supratensiuni
Să presupunem că puterea la care se distruge rezistenţa este de 2000W. Distrugerea componentelor se poate face prin întrerupere sau scurtcircuitare. Dacă distrugerea se face prin întrerupere restul consumatorilor sunt protejaţi pentru că nu mai circulă curentul mare datorat supratensiunii. De aceea sistemele de protecţie care ard o siguranţă la apariţia unei supratensiuni sunt preferate. Dacă distrugerea se face prin scurtcircuitare curentul prin restul consumatorilor va creşte şi mai mult. Detectarea valorii de 2000W şi scurtcircuitarea rezistenţei care ajunge la 2000W se simulează cu un SWITCH ideal comandat de integrator. Forma de undă pe R3 este dată în figura din dreapta:
Diagramele de timp pentru R1 şi R2 se schimbă astfel:
Se poate observa o mică creştere a puterii la momentul 2 (apariţia supratensiunii) care este greu vizibilă la scara de reprezentare a puterii şi creşterea majoră a puterii pe R1 (până la 25000W. Atingerea pragului de distrugere (2000W) se realizează aproximativ la momentul 4,5, ceea ce înseamnă că distrugerea celei de a doua rezistenţe se întâmplă mult mai repede (0,5 faţă de 2 în unităţi arbitrare de timp).

## Slide 23: Concluzii ale simulării
În mod firesc prima dată se va realiza scurtcircuitarea rezistenţei care ajunge prima la 2000W, apoi curentul va creşte şi mai mult şi se va scurtcircuita şi ultima rezistenţă. Dacă supratensiunea ar fi durat mai puţin de 2 s-ar fi ars doar o rezistenţă. Numărul de consumatori care se ard depind de amplitudinea şi durata supratensiunii. După arderea primului consumator prin scurtcircuitare procesul de ardere se accelerează devenind un proces avalanşă. Dacă consumatorii sunt protejaţi prin siguranţe şi siguranţele se ard într-un timp mai mare decât cel necesar distrugerii consumatorului atunci siguranţele nu sunt utile.
Placă electronică de hard disc distrusă datorită unei supratensiuni. Se pot observa 2 circuite integrate cu capsula topită şi exfoliată.